УДК 696/697.026.6[083.74]                                                                                                                     Группа Ж22

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  СОЮЗА  ССР

ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ                                                                                         ГОСТ

##### СКОРОСТНЫЕ                                                                                                              13023-67

##### Основные параметры и размеры

Passenger express-lifts. Main parameters and dimensions

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства от 8 июня 1967 г.

Срок введения установлен

с 01.01.1968 г.

###### Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электрические скоростные пассажирские лифты грузоподъемностью 1000 и 1600 кг со скоростью движения кабины 2,0, 2,8 и 4,0 м/с, проектируемые, изготовляемые и устанавливаемые во вновь строящихся жилых и общественных зданиях и предназначаемые для подъема и спуска пассажиров.

Стандарт не распространяется на скоростные пассажирские лифты, предназначаемые для работы:

а) при температуре в машинном помещении и в шахте ниже плюс 5°С;

б) во взрывоопасной и пожароопасной средах, а также в среде насыщенной агрессивными парами и газами.

Применение, устройство и эксплуатация скоростных пассажирских лифтов должны осуществляться по соответствующим нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.

Стандарт соответствует рекомендациям по стандартизации СЭВ PC 713-66 «Лифты. Основные параметры» и PC 1484-68 «Лифты пассажирские. Номинальные грузоподъемности и скорости движения».

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры скоростных пассажирских лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименования основных параметров лифтов |  | Характеристика основных параметров лифтов номинальной грузоподъемностью в кгс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1000 |  |  | 1600 |  |  |  |  |
| 1. Скорость движения кабины (номинальная) в м/с |  |  | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 2,0 | 2,8 |  |  | 4,0 |
| 2. Высота подъема кабины (наибольшая) в м |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  | 150 |
| 3. Количество остановок кабины, не более |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 |
| 4. Вместимость кабины, количество человек |  |  | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |  |  | 20 |
| 5. Тип кабины | Непроходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Тип двери кабины |  |  | Раздвижная автоматическая |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Тип шахты |  |  | Глухая |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Тип двери шахты |  |  | Раздвижная автоматическая |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Расположение противовеса |  |  | Сзади кабины |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Расположение машинного помещения |  |  | Вверху в габаритах шахты |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Система управления лифтами |  |  | Кнопочная внутренняя собирательная по приказам и вызовам при движении кабины вверх и вниз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | или кнопочная внутренняя с вызовом порожней кабины на любой этаж и с попутными остановками по вызовам при движении кабины вниз. |  |  | ---- |  |  |  |  |

1.2. В величину номинальной грузоподъемности лифта масса кабины не входит.

1.3. Допускаемое отклонение расчетной скорости движения кабины от номинальной, указанной в табл. 1, не должно превышать ± l5%.

1 4. Под вместимостью кабины понимается количество пассажиров, на которое рассчитан лифт.

Средняя масса одного пассажира принимается равной 80 кгс.

1.5. При установке двух и более лифтов, обслуживающих одни и те же этажи, следует предусматривать групповое управление лифтами.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры кабин, шахт, дверей шахт, машинных и блочных помещений и глубин приямков должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл. 2.

Таблица 2

Размеры в мм

| Грузоподъемность лифта в кгс | Скорость движения кабины в м/с | Кабина |  |  | Шахта |  | Двери шахты |  | Машинное помещение |  |  | Блочное помещение |  |  | Высота от отметки пола верхней остановки кабины до низа перекрытия над шахтой h1, не менее | Глубина приямка h3, не менее | Расстояние от стены шахты до оси y-y c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина b | Глубина l | Высота h, не менее | Ширина b1 | Глубина, l1 | Ширина b3 | Высота | Ширина b2 | Глубина, l2 | Высота h2 | Ширина b1 | Глубина, l1 | Высота h4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 2,0 | 1800 | 1500 | 2250 | 2250 | 2300 | 1000 | 2000 | 5500 | 5000 | 3500 | 2250 | 2300 | 1800 | 4700 | 3000 | 1125 |
| 1000 | 2,8 | 1800 | 1500 | 2250 | 2250 | 2300 | 1000 | 2000 | 5500 | 5000 | 3500 | 2250 | 2300 | 1800 | 5200 | 4000 | 1125 |
| 1000 | 4,0 | 1800 | 1500 | 2250 | 2250 | 2300 | 1000 | 2000 | 5500 | 5000 | 3500 | 2250 | 2300 | 1800 | 5700 | 4800 | 1125 |
| 1600 | 2,0 | 2200 | 1800 | 2250 | 2700 | 2600 | 1200 | 2000 | 5500 | 5000 | 3500 | 2700 | 2600 | 1800 | 4700 | 3000 | 1350 |
| 1600 | 2,8 | 2200 | 1800 | 2250 | 2700 | 2600 | 1200 | 2000 | 5500 | 5000 | 3500 | 2700 | 2600 | 1800 | 5200 | 4000 | 1125 |
| 1600 | 4,0 | 2200 | 1800 | 2250 | 2700 | 2600 | 1200 | 2000 | 5500 | 5000 | 3500 | 2700 | 2600 | 1800 | 5700 | 4800 | 1125 |

Примечания:

1. Размеры дверных проемов шахт должны приниматься:

по ширине проема - на 150 мм больше ширины двери шахты;

по высоте проема - на 50 мм больше высоты двери шахты.

2. На черт.2 и 3 указаны размеры (1100 и 2000 мм) полотна двери, ведущей в машинное помещение.

3. На черт.3 указана высота (1800 мм) полотна двери, ведущей в приямок. Размеры полотна этой двери принимаются равными 600х1800 мм.

4. Размеры проемов дверей, ведущих в машинное помещение и в приямок, должны приниматься по приложению 1 к ГОСТ 6629-64*.

5. Доступ в блочное помещение осуществляется через люк, устраиваемый в полу машинного помещения. Размеры люка и его .расположение предусматриваются в рабочих чертежах строительной части лифтовой установки.

* С \1\ 1976 г. вводится в действие ГОСТ 6629-74.

2.2. Ширина и глубина кабины, указанные в табл. 2, - размеры наружные; высота кабины - размер внутренний.

2.3. Предельные отклонения от проектных размеров по ширине, глубине шахты не должны превышать +30 мм.

Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно превышать 30 мм.

Допускаемая разность диагоналей шахты в плане - не более 30 мм.

2.4. Допускается установка в одной общей шахте двух и более лифтов, при этом ширина такой шахты должна быть равна произведению ширины шахты для одного лифта на количество лифтов, устанавливаемых в общей шахте, увеличенному на суммарную ширину балок, укладываемых между лифтами, но не более 100 мм для каждой балки.

Расположение и размеры машинных помещений в этих случаях устанавливаются по согласованию с головной проектной организацией по проектированию лифтов или с предприятием-изготовителем лифтов.

2.5. Расположение дверного проема в машинном помещении, указанное на черт. 2, является рекомендуемым. Допускается другое расположение дверного проема при условия согласования его с головной проектной организацией по проектированию лифтов или с предприятием-изготовителем лифтов.

2.6. Планы шахты и машинного помещения, указанные на черт. 1 и 2, могут представлять собой зеркальное отражение этих планов.