УДК 696/697.026.6[083.74]                                                                                                                     Группа Ж22

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  СОЮЗА  ССР

ЛИФТЫ ГРУЗОВЫЕ                                                                                                     ГОСТ

ТРОТУАРНЫЕ                                                                                                             13416-67

##### Основные параметры и размеры

Goods lifts „with pavement outlet". Main parameters and dimensions

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 22 декабря 1967 г.

Срок введения установлен

с 01.01.1969 г.

###### Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электрические грузовые тротуарные лифты грузоподъемностью 500 кгс, устанавливаемые в зданиях или рядом с ними и предназначаемые для подъема и спуска грузов, с выходом платформы лифта через специальный люк на уровень пола или тротуара, или выше этого уровня, но не более чем на 1,0 м.

Стандарт не распространяется на грузовые тротуарные лифты, предназначаемые для работы:

а) при температуре воздуха в машинном помещении ниже плюс 5°С и в шахте ниже минус 30°С;

б) во взрывоопасной и пожароопасной средах, а также в среде насыщенной агрессивными парами и газами.

Применение, устройство и эксплуатация грузовых тротуарных лифтов должны осуществляться по соответствующим нормативным документам, утвержденным ,в установленном порядке.

Стандарт в части грузоподъемности тротуарного лифта соответствует рекомендации по стандартизации СЭВ PC 713-66 «Лифты Основные параметры».

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры грузовых тротуарных лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.

1.2. В величину номинальной грузоподъемности лифта масса платформы не входят.

1.3. Допускаемое отклонение расчетной скорости движения платформы от номинальной, указанной в табл. 1, не должно превышать ± l5%.

1.4. Створки люка шахты должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 500 кге/м2.

1.5. Конструкция створок люка должна обеспечивать плотное эакрывание люка и защиту шахты лифта от попадания в нее атмосферных осадков при расположении люка вне здания.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры платформы, шахты, дверей шахты, машинного помещения и глубины приямка должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и, табл. 2.

Таблица 1

| Наименования основных параметров лифтов | Характеристика основных параметров лифтов номинальной грузоподъемностью в кгс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Грузоподъемность лифта (номинальная) |  |  | 500 |  |  |
| 1. Скорость движения кабины (номинальная) в м/с |  |  | 0,18 |  |  |
| 2. Высота подъема кабины (наибольшая) в м |  |  | 6,5 |  |  |
| 3. Высота подъема платформы над уровнем люка (наибольшая) в м. |  |  | 1.0 |  |  |
| 3. Количество остановок кабины, не более |  |  | 3 |  |  |
| 5. Тип кабины |  | Проходная |  |  |  |
| 7. Тип шахты |  |  | Глухая |  |  |
| 8. Тип двери шахты |  |  | Распашная двухстворчатая ручная |  |  |
| 10. Расположение машинного помещения |  |  | Внизу сбоку шахты |  |  |
| 11. Система управления лифтами |  |  | Кнопочная наружная с площадки верхней остановки |  |  |

Таблица 2

Размеры в мм

| Платформа |  | Шахта |  | Двери шахты |  | Машинное помещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина | Глубина | Ширина | Глубина | Ширина | Высота | Ширина | Глубина | Высота |
|  |  |  |  |  |  | не менее |  |  |
| 1000 | 1500 | 1500 | 1600 | 850 | 2000 | 2440 | 1600 | 1850 |

Примечание.

1. Конструкция дверей шахт должна обеспечивать наименьшую ширину прохода в свету (размер 850 мм), при полностью открытых на 90° створках дверей шахты.

2. На черт. 1-3 указаны размеры (900 и 1800 мм) полотен дверей, ведущих в машинные помещения. Размеры дверных проемов для этих дверей должны приниматься по приложению 1 к ГОСТ 6629-64*.

* С 1/I 1976 г. вводится в действие ГОСТ 6629-74.

2.2. Предельные отклонения от проектных размеров по ширине и глубине шахты не должны превышать +30 мм.

Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно превышать 10 мм.

Допускаемая разность диагоналей шахты в плане - не 10 мм.

2.3. Расположение дверного проема в машинном помещении указанное на черт. 1, является рекомендуемым.

2.4. Верхняя (3-я) остановка лифта с подъемом платформ выше уровня люка (черт. 3) предназначена для совмещения платформы с полом кузова автомашины, электрокары или других транспортных средств.

Заданный уровень верхней остановки платформы от 0,4 до 1.0 м выше уровня люка для каждого лифта является постоянным.

2.5. Вид лифта (с подъемом платформы до или выше уровня люка) указывается потребителем в заказе. При заказе лифта подъемом платформы выше уровня люка должен указываться необходимый уровень верхней (3-й) остановки платформы.