# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

## ЗДАНИЙ

## ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

## ГОСТ 22276-76

# Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН Центральным проектно-конструкторским бюро по лифтам Всесоюзного производственного объединения по производству лифтов (Союзлифтмаш) Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения

Начальник бюро М. Г. Бродский

Руководитель темы Б. А. Левин

### ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

Зам. министра И. К. Гречин

### ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР

Начальник отдела В. И. Сычев

Начальник подотдела стандартизации в строительстве М. М. Новиков

Ст. инженер Н. И. Федоров

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства oт 10 декабря 1976 г. № 202

УДК 621.876.114:69.026.6:006.354                                                                                                            Группа Ж22

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  СОЮЗА  ССР

ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ                            ГОСТ

ЗДАНИЙ                                                                                                                      22276-76

##### Параметры и размеры

Passengers lift for production buildings. Parameters and dimensions

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 10 декабря 1976 г № 202 срок введения установлен

с 01.01.1977 г.

###### Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электрические пассажирские лифты, устанавливаемые в производственных зданиях и сооружениях и предназначаемые для подъема и спуска пассажиров. Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ PC 713-74 и PC 1484-68.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры лифта должны соответствовать указанным в табл. 1.

1.2. Допускаемое отклонение расчетной скорости движения кабины от номинальной, указанной в табл. 1, не должно превышав +/-15%.

Таблица 1

| Наименование основных параметров | Характеристика основных параметров |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Вместимость кабины, чел. | 4 |
| Скорость движения кабины, м/с | 0,5 |
| Высота подъема кабилы наибольшая, м | 70 |
| Количество остановок, не более | 10 |
| Тип кабины | Непроходная |
| Тип дверей кабины | Распашная двустворчатая, открываемая вручную |
| Тип шахты | Глухая |
| Тип дверей шахты | Распашная одностворчатая, полуавтоматическая |
| Расположение противовеса | Сзади, справа или слева кабины |
| Расположение машинного помещения | Вверху над шахтой |
| Напряжение переменного тока (частотой 50 Гц), В | 220 или 380 Кнопочная внутренняя с вызовом порожней кабины на любой этаж |
| Система управления | Кнопочная внутренняя с вызовом порожней кабины на любой этаж |

Примечания:

1. .Масса кабины в величину грузоподъемности лифта не входит.

2. Масса пассажира принимается равной 80 кг.

3. Допускается изготавливать лифт с дверью шахты распашного типа (одностворчатой, двухстворчатой), открываемой вручную.

4. При технико-экономическом обосновании, в случае невозможности установки шахты глухого типа, допускается установка лифта в металлокаркасной' шахте с ограждением ее металлической сеткой.

Устройство металлокаркасной шахты должно быть согласовано с головной проектной организацией по проектированию лифтов или с головным заводом-изготовителем лифтов,

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры кабины, шахты, дверей шахты, машинного помещения должны соответствовать указанным на черт. 1- 6 и в табл.2.

Таблица 2

| Модификация | Расположение противовеса | Кабина |  |  | Двери кабины и шахты |  | Шахта |  |  |  |  | Машинное помещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина b | глубина l | высота h, не менее | ширина b3 | высота h3 | ширина b1 | глубина l1 | расстояние от стены шахты до оси y-y c | Расстояние между остановками | Высота от отметки верхней остановки до низа перекрытия над шахтой h1 | ширина b2 | глубина l2 | высота h2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее |  |  |  |  |
| 1 | Сзади кабины | 1000 | 1200 | 2100 | 700 | 2000 | 1400 | 1600 | 700 | 2500 | 3500 | 2800 | 3000 | 2200 |
| 2 | Справа кабины |  |  |  |  |  | 1650 | 1400 | 950 |  |  | 3000 | 2800 |  |
| 3 | Слева кабины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Размеры ширины и глубины кабины указаны наружные, размеры высоты кабины - внутренние.

2. Значение высоты от отметки верхней остановки кабины до низа перекрытия над шахтой указаны для случая остановки одного лифта. При установке двух и более лифтов в общей шахте кабины лифтов, с целью исключения разгородительной сетки или стенки, могут быть оборудованы перилами. При  этом  высота  от  отметки верхней остановки до низа перекрытия над шахтой не должна быть менее 3800 мм.

3. При расположении противовеса слева кабины планы шахты и машинного помещения представляют собой зеркальное изображение планов, указанных на черт. 4 и 5.

2.2. Предельные отклонения от проектных размеров по ширине и глубине шахты не должны быть более плюс 30 мм.

Разность величин диагоналей шахты в плане не должна быть более 30 мм.

Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно быть более:

при высоте подъема до 45 м ... 15 мм

»          »         »         »    70 м ... 20 мм

2.3. Расположение дверного проема в машинном помещении указанное на черт. 2 и 5, является рекомендуемым.

Допускается другое расположение дверного проема. При этом расположение проема для дверей должно быть согласовано с головной организацией по проектированию лифтов или с головным заводом-изготовителем лифтов.

2.4. Внутренние размеры (в плане) металлокаркасной шахты должны быть равны внутренним размерам (в плане) шахты глухого типа. При этом размеры машинного помещения, а также глубина приямка должны приниматься такими же, как для лифта, устанавливаемого в шахте глухого типа.

2.5. Размеры проемов в строительных конструкциях для установки металлокаркасной шахты должны быть на 100 мм больше наружных размеров с учетом выступающих частей ограждения и шахты.

Редактор Н.Б. Жуковская

Технический редактор Л.Б. Семенова

Корректор Л.Н. Гринвальд

Сдано в набор 13.01.77 Подп. в печ. 17.03.77 0,75 п.л. 0,45 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва. Д-557. Новопресненский пер., 3 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак.171