УДК 696/697.026.6[083.74]                                                                                                                     Группа Ж22

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  СОЮЗА  ССР

ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ                                                                                         ГОСТ

ОБЫЧНЫЕ                                                                                                                      5746-67*

##### Основные параметры и размеры

Взамен

Passenger ordinary-lifts. Main parameters and dimensions                                                                 ГОСТ 5746-58

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства от 8 июня 1967 г.

Срок введения установлен

с 01.01.1968 г.

###### Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электрические обычные пассажирские лифты грузоподъемностью 320, 500 и 1000 кгс со скоростью движения кабины 0,71, 1,0 и 1,4 м/с, проектируемые, изготовляемые и устанавливаемые во вновь строящихся жилых и общественных зданиях и предназначаемые для подъема и спуска пассажиров.

Стандарт не распространяется на обычные пассажирские лифты, предназначаемые для работы:

а) при температуре в машинном помещении и в шахте ниже плюс 5°С;

б) во взрывоопасной и пожароопасной средах, а также в среде, насыщенной агрессивными парами и газами.

Применение, устройство и эксплуатация обычных пассажирских лифтов должны осуществляться по соответствующим нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.

Стандарт соответствует рекомендациям по стандартизации; СЭВ PC 713-66 «Лифты. Основные параметры» и PC 1484-68 «Лифты пассажирские. Номинальные грузоподъемности и скорости движения».

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры обычных пассажирских лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименования основных параметров лифтов |  | Характеристика основных параметров лифтов номинальной грузоподъемностью в кгс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 320 |  | 500 |  | 1000 |  |  |  |
| 1. Скорость движения кабины (номинальная) в м/с |  |  | 0,71 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 |  |  | 1,4 |
| 2. Высота подъема кабины (наибольшая) в м |  |  | 45 | 75 | 75 | 100 | 75 |  |  | 100 |
| 3. Количество остановок кабины, не более |  |  | 9 | 16 | 16 | 24 | 16 |  |  | 24 |
| 4. Вместимость кабины, количество человек |  |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 |  |  | 12 |
| 5. Тип кабины | Непроходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Тип двери кабины |  |  | Раздвижная автоматическая |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Тип шахты |  |  | Глухая |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Тип двери шахты |  |  | Раздвижная автоматическая |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Расположение противовеса |  |  | Сзади или сбоку кабины |  |  |  | Сзади кабины |  |  |  |
| 10. Расположение машинного помещения |  |  | Вверху над шахтой |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Система управления лифтами |  |  | Кнопочная внутренняя с вызовом порожней кабины на любой этаж | Кнопочная внутренняя с вызовом порожней кабины на любой этаж и с попутными остановками по вызовам при движении кабины вниз. - или кнопочная внутренняя собирательная по приказам и вызовам при движении кабины вверх и вниз. |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Пассажирские лифты грузоподъемностью 320 кгс со скоростью движения кабины 0,71 м/с допускается изготовлять с ручными раздвижными или распашными дверями кабины и шахты.

1.2. В величину номинальной грузоподъемности лифта масса кабины не входит.

1.3. Допускаемое отклонение расчетной скорости движения кабины от номинальной, указанной в табл. 1, не должно превышать ± l5%.

1 4. Под вместимостью кабины понимается количество пассажиров, на которое рассчитан лифт.

Средняя масса одного пассажира принимается равной 80 кгс.

1.5. При установке двух и более лифтов, обслуживающих одни и те же этажи, следует предусматривать групповое управление лифтами.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры кабин, шахт, дверей шахт, машинных смещений и глубин приямков должны соответствовать указанным на черт. 1-12 и в табл. 2.

А. Лифт пассажирский грузоподъемностью 320 кгс со скоростью движения кабины 0,71 и 1,0 м/с и лифты пассажирские грузоподъемностью 500 и 1000 кгс со скоростью движения кабины 1,0 и 1,4 м/с с противовесом сзади кабины

План шахты	План машинного помещения

Вертикальные разрезы

Б. Лиф. пассажирский грузоподъемностью 320 кгс

со скоростью движения кабины 0,71 и 1,0 м/с 1 лифт пассажирский грузоподъемностью 500 кгс

со скоростью движения кабины 1,0 и 1,4 м/с с противовесом сбоку кабины

План шахты

План машинного помещения

В Лифты грузо-пассажирские грузоподъемностью 500 и 1000 кгс со скоростью движения кабины 1,0 и 1,4 м/с

с противовесом сзади кабины для подъема и спуска пассажиров, мебели и Других грузов с входом в кабину с широкой стороны

План шахты

Г. Лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 500 кгс со скоростью движения кабины 1.0 и 1,4 м/с

< противовесом сбоку кабины для подъема и спуска пассажиров мебели и Других грузов с входом в кабину с узкой стороны

2.2. Ширина и глубина кабины, указанные в табл. 2, - размеры наружные; высота кабины - размер внутренний.

Таблица 2

Размеры в мм

| Грузоподъемность лифта в кгс | Скорость движения кабины в м/с | Расположение противовеса | Кабина |  |  | Шахта |  | Двери шахты |  | Машинное помещение |  |  | Высота от отметки пола верхней остановки кабины до низа перекрытия над шахтой h1, не менее | Глубина приямка h3, не менее | Расстояние от стены шахты до оси y-y c | Номера чертежей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина b | Глубина l | Высота h, не менее | Ширина b1 | Глубина, l1 | Ширина b3 | Высота | Ширина b2 | Глубина, l2 | Высота h2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 0,71 | Сзади кабины | 1000 | 1200 | 2100 | 1550 | 1700 | 700 | 2000 | 2800 | 3000 | 2200 | 3500 | 1300 | 775 | 1-3 |
| 320 | 0,71 | Сбоку кабины | 1000 | 1200 | 2100 | 1700 | 1550 | 700 | 2000 | 3000 | 2800 | 2200 | 3500 | 1300 | 925 | 4-6 |
| 320 | 1,0 | Сзади кабины | 1000 | 1200 | 2100 | 1550 | 1700 | 700 | 2000 | 3500 | 3000 | 2450 | 3500 | 1400 | 775 | 1-3 |
| 320 | 1,0 | Сбоку кабины | 1000 | 1200 | 2100 | 1700 | 1550 | 700 | 2000 | 3500 | 3000 | 2450 | 3500 | 1400 | 925 | 4-6 |
| 500 | 1,0 | Сзади кабины | 1200 | 1400 | 2100 | 1750 | 2000 | 800 | 2000 | 2800 | 3300 | 2450 | 3500 | 1400 | 875 | 1-3 |
| 500 | 1,0 | Сзади кабины | 2200 | 1200 | 2100 | 2650 | 1700 | 1200 | 2000 | 2650 | 3700 | 2450 | 3500 | 1400 | 1325 | 7-9 |
| 500 | 1,0 | Сбоку кабины | 1200 | 1400 | 2100 | 1900 | 1700 | 800 | 2000 | 3000 | 3000 | 2450 | 3500 | 1400 | 1025 | 4-6 |
| 500 | 1,0 | Сбоку кабины | 1200 | 2200 | 2100 | 1850 | 2550 | 800 | 2000 | 2800 | 3900 | 2450 | 3500 | 1400 | 975 | 10-12 |
| 500 | 1,4 | Сзади кабины | 1200 | 1400 | 2100 | 1750 | 2000 | 800 | 2000 | 5500 | 4500 | 2450 | 4300 | 2000 | 875 | 1-3 |
| 500 | 1,4 | Сзади кабины | 2200 | 1200 | 2100 | 2650 | 1700 | 1200 | 2000 | 5500 | 4500 | 2450 | 4300 | 2000 | 1325 | 7-9 |
| 500 | 1,4 | Сбоку кабины | 1200 | 1400 | 2100 | 1900 | 1700 | 800 | 2000 | 5500 | 4500 | 2450 | 4300 | 2000 | 1025 | 4-6 |
| 500 | 1,4 | Сбоку кабины | 1200 | 2200 | 2100 | 1850 | 2550 | 800 | 2000 | 5500 | 4500 | 2450 | 4300 | 2000 | 975 | 10-12 |
| 1000 | 1,0 | Сзади кабины | 1800 | 1500 | 2250 | 2250 | 2150 | 1000 | 2000 | 3500 | 3600 | 2800 | 4000 | 1500 | 1125 | 1-3 |
| 1000 | 1,0 | Сзади кабины | 2200 | 1200 | 2250 | 2650 | 1700 | 1200 | 2000 | 2650 | 4000 | 2800 | 4000 | 1500 | 1325 | 7-9 |
| 1000 | 1,4 | Сзади кабины | 1800 | 1500 | 2250 | 2250 | 2150 | 1000 | 2000 | 3500 | 3600 | 2800 | 4300 | 2000 | 1125 | 1-3 |
| 1000 | 1,4 | Сзади кабины | 2200 | 1200 | 2250 | 2650 | 1700 | 1200 | 2000 | 5500 | 4500 | 2800 | 4300 | 2000 | 1325 | 7-9 |

Примечания:

1. Размеры дверных проемов шахт должны приниматься: по ширине проема на 150 мм больше ширины двери

шахты; по высоте проема на 50 мм больше высоты двери шахты.

2. Дверной проем шахты, указанный на черт. 7, может быть смещен как в правую, так и в левую сторону от

оси у-y.

З. На черт. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 и 12 указаны размеры (900 и 1800 мм) полотен дверей, ведущих в машинные помещения. Размеры дверных проемов для этих дверей должны приниматься по приложению 1 к ГОСТ 6629-64*

4. До 1 января 1980 г. выпускаются и поставляются потребителям:

пассажирские лифты грузоподъемностью 320 кгс со скоростью движения кабины 0,71 и 1,0 м/с с кабиной размерами (в плане) 980х1120 мм;

пассажирские лифты грузоподъемностью 500 кгс со скоростью движения кабины 1,0 и 1,4 м/с с кабиной размерами (в плане) 1080х1420 мм;

грузо-пассажирские лифты грузоподъемностью 500 кгс со скоростью движения кабины 1,0 и 1,4 м/с с кабиной

размерами (в плане) 1080х2270 и 2200х1130 мм.

При проектировании новых зданий размеры шахт и машинных помещении для указанных лифтов должны приниматься по табл.2 настоящего стандарта.

(Измененная редакция – Информ. указатель стандартов № 10 1974 г.)

С 01.01.76 вводятся в действие ГОСТ 6629-74.

2.3 Предельные отклонения от проектных размеров по ширине и глубине шахты не должны превышать +30 мм.

Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно превышать:

15мм - при высоте подъема кабины до 45 м;

20мм - при высоте подъема кабины свыше 45 до 75 м;

30мм - при высоте подъема кабины свыше 75 м.

Допускаемая разность диагоналей шахты в плане - не более 10 мм.

2.4. Допускается установка в одной общей шахте двух и более лифтов, при этом ширина такой шахты должна быть равна произведению ширины шахты для одного лифта на количество лифтов устанавливаемых в общей шахте, увеличенному на суммарную ширину балок, укладываемых между лифтами, но не более 100 мм для каждой балки.

Расположение и размеры машинных помещений в этих случаях устанавливаются по согласованию с головной проектной организацией по проектированию лифтов или с предприятием - изготовителем лифтов.

2.5. Расположение дверных проемов в машинных помещениях указанное на черт. 2, 5, 8 и 11, является рекомендуемым.

Допускается другое расположение дверных проемов при условии согласования его с головной проектной организацией по проектированию лифтов или с предприятием - изготовителем лифтов.

2.6. Планы шахт и машинных помещений, показанные на черт. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 и 11, могут представлять собой зеркальное отражение этих планов.

2.7. В обоснованных случаях при невозможности устройства глухих шахт, допускается установка пассажирских лифтов со скоростью движения кабины 0,71 и 1,0 м/с в металлокаркасных шахтах с остеклением или с ограждением их металлической сеткой, или комбинированных.

Устройство металлокаркасной шахты в каждом случае должно быть согласовано с головной проектной организацией по проектированию лифтов.

2.8. При установке лифта в металлокаркасной шахте размеры машинного помещения, а также глубина приямка должны приниматься такими же, как для лифта, устанавливаемого в глухой шахте.

2.9. Внутренние размеры (в плане) металлокаркасной шахты должны быть равны внутренним размерам (в плане) глухой шахты.

2.10. Размеры проемов в строительных конструкциях для установки металлокаркасной шахты должны быть на 100 мм больше ее наружных размеров с учетом выступающих частей ограждения этой шахты.