УДК 696/697.026.6[083.74]                                                                                                                     Группа Ж22

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  СОЮЗА  ССР

ЛИФТЫ БОЛЬНИЧНЫЕ                                                                                              ГОСТ

8822-67

##### Основные параметры и размеры

Взамен

Hospital lifts. Main parameters and dimensions                                                                                 ГОСТ 8822-58

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 31 декабря 1966 г.

Срок введения установлен

с 01.01.1968 г.

###### Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электрические больничные лифты грузоподъемностью 500 кгс, устанавливаемые в зданиях лечебных учреждений и предназначаемые для подъема и спуска больных на койке с сопровождающим персоналом или пассажиров.

Стандарт не распространяется на больничные лифты, предназначаемые для работы при температуре в машинном помещении и в шахте ниже плюс 5°С.

Применение, устройство и эксплуатация больничных лифтов должны осуществляться по соответствующим нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.

Стандарт соответствует рекомендациям по стандартизации СЭВ PC 1191-67 «Лифты больничные. Основные параметры. Размеры кабин и дверей» и PC 713-63 «Лифты. Основные параметры»

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры больничных лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.

1.2. В величину номинальной грузоподъемности лифта масса кабины не входит.

1.3. Допускаемое отклонение расчетной скорости движения кабины от номинальной, указанной в табл. 1, не должно превышать ± l5%.

Таблица 1

| Наименования основных параметров лифтов |  | Характеристика основных параметров лифтов номинальной грузоподъемностью в кгс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Грузоподъемность лифта (номинальная) |  |  | 500 |  |  |
| 1. Скорость движения кабины (номинальная) в м/с |  |  | 0,5 |  |  |
| 2. Высота подъема кабины (наибольшая) в м |  |  | 45 |  |  |
| 3. Количество остановок кабины, не более |  |  | 14 |  |  |
| 4. Вместимость кабины, количество человек |  |  | Шесть человек, включая проводника, или пять человек, из них один больной на койке, трое сопровождающих и один проводник |  |  |
| 5. Тип кабины | Непроходная или проходная |  |  |  |  |
| 6. Тип двери кабины |  |  | Не нормируется |  |  |
| 7. Тип шахты |  |  | Глухая |  |  |
| 8. Тип двери шахты |  |  | Распашная двухстворчатая |  |  |
| 9. Расположение противовеса |  |  | Сбоку кабины |  |  |
| 10. Расположение машинного помещения |  |  | Вверху над шахтой |  |  |
| 11. Система управления лифтами |  |  | Кнопочная, внутренняя, с проводником и сигнальным вызовом кабины с любого этажа. |  |  |

1.4. Под вместимостью кабины понимается количество пассажиров, на которое рассчитан лифт.

Средняя масса одного пассажира принимается равной 80 кгс.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры кабин, шахт, дверей шахт, машинных и блочных помещений и глубин приямков должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл. 2.

Таблица 2

Размеры в мм

| Кабина |  |  | Шахта |  | Двери шахты |  | Машинное помещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина | Глубина | Высота h, не менее | Ширина | Глубина, | Ширина | Высота | Ширина | Глубина, | Высота |
|  |  |  |  |  |  |  | не менее |  |  |
| 1500 | 2500 | 2100 | 1950 | 2700 | 1250 | 2000 | 2700 | 4000 | 2800 |

Примечание.

На черт. 2 и 3 указаны размеры (900 и 1800 мм) полотна двери ведущей в машинное помещение. Размеры дверного проема для этой двери должны приниматься по приложению I к ГОСТ 6629-64*.

2.2. Ширина и глубина кабины, указанные в табл. 2, - размеры наружные; высота кабины - размер внутренний.2.3. 2.3. Предельные отклонения от проектных размеров по ширине, глубине шахты не должны превышать +30 мм.

Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно превышать 15 мм.

Допускаемая разность диагоналей шахты в плане - не более 10 мм.

2.4. Допускается установка в одной общей шахте двух и более лифтов, при этом ширина такой шахты должна быть равна произведению ширины шахты для одного лифта на количество лифтов, устанавливаемых в общей шахте, увеличенному на суммарную ширину балок, укладываемых между лифтами, но не более 100 мм для каждой балки.

Расположение и размеры машинных помещений в этих случаях устанавливаются по согласованию с головной проектной организацией по проектированию лифтов или с предприятием-изготовителем лифтов.

2.5. Расположение дверного проема в машинном помещении, указанное на черт. 2, является рекомендуемым. Допускается другое расположение дверного проема при условия согласования его с головной проектной организацией по проектированию лифтов или с предприятием-изготовителем лифтов.

2.6. Планы шахты и машинного помещения, указанные на черт. 1 и 2, могут представлять собой зеркальное отражение этих планов.

2.7. В обоснованных случаях, при невозможности устройства глухих шахт, допускается установка металлокаркасных шахт с остеклением или с ограждением металлической сеткой или комбинированных.

Устройство металлокаркасной шахты в каждом случае должно быть согласовано с головной проектной организацией по проектированию лифтов.

2.8. При установке лифта в металлокаркасной шахте размеры машинного помещения, а также глубина приямка должны приниматься такими же, как для лифта, устанавливаемого в глухой шахте.

2.9. Внутренние размеры (в плане) металлокаркасной шахты должны быть равны внутренним размерам (в плане) глухой шахты.

2.10. Размеры проемов в строительных конструкциях для установки металлокаркасной шахты должны быть на 100 мм больше ее наружных размеров с учетом выступающих частей ограждения этой шахты.

* с 01.01.1976 г. вводится в действие ГОСТ 6629-74.